贵州省加油加气站

雷电防护装置检测原始记录

黔雷检字[资质证总编号]

20XX- XXXX号

受检单位：

单位地址：

本次检测时间：

下次检测时间：

贵州省气象局制

加油加气站雷电防护装置检测原始记录

共6页第1 页

| 一、站房、罩棚防直击雷检测 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 规范标准/要点 | 单位 | 实测 | 备注 |
| 1 | 站房体量（长-宽-高） | — | m |  |  |
| 2 | 接闪器类型 | 针、带 |  |  |  |
| 3 | 接闪器高度 | DB52/T537-2018，5.1.2 | m |  |  |
| 4 | 接闪器规格 | GB55024,7.1.7 | mm |  |  |
| 5 | 接闪器接地电阻 | GB50156-2021,13.2.2 | Ω |  |  |
| 6 | 屋面金属物是否接地 | GB55024,7.1.3,5 | Y/N |  |  |
| 7 | 非金属物是否受保护 | GB/T21431-2023,5.5.1.14.1, e) | Y/N |  |  |
| 8 | 引下线敷设方式 | 明敷、暗敷 |  |  |  |
| 9 | 引下线的数量 | GB 55024-2022,7.1 | 根 |  |  |
| 10 | 引下线规格 | GB55024,7.1.8 | mm |  |  |
| 11 | 引下线平均间距 | GB 55024-2022,7.1 | m |  |  |
| 12 | 引下线防接触电压措施 | GB 55024-2022,7.1.8.5) |  |  |  |
| 13 | 引下线地面测试点接地电阻 | GB50156-2021,13.2.2 | Ω |  |  |
| 14 | 接地装置类型 | 基础钢筋、独立 |  |  |  |
| 15 | 罩棚体量（长-宽-高） | -- | m |  |  |
| 16 | 接闪器类型 | 针、带、金属罩棚 |  |  |  |
| 17 | 接闪器高度 | DB52/T537-2018,5.1.2 | m |  |  |
| 18 | 接闪器接地电阻 | GB50156-2021,13.2.2 | Ω |  |  |
| 19 | 罩棚外围立柱平均间距 | GB 55024-2022,7.1 | m |  |  |
| 20 | 罩棚引下线防接触电压措施 | GB 55024-2022,7.1.8.5) |  |  |  |
| 21 | 罩棚引下线测试点接地电阻 | GB50156-2021,13.2.2 | Ω |  |  |
| 22 | 接地装置类型 | 基础钢筋、角钢、扁钢 |  |  |  |
| 23 | 加油站接地装置是否共用 | GB50156-2021,13.2.2 | Y/N |  |  |

加油加气站雷电防护装置检测原始记录

共6页第2页

| 二、供电系统防感应雷检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  |  |  | 规范标准/要点 | 单位 | 实测 | 备注 |
| 1 | 供电制式 |  |  |  | GB50156-2021,13.2.9 | -- |  |  |
| 2 | 供电线路埋地方式 |  |  |  | GB50156-2021,13.1.5 | -- |  |  |
| 3 | 配电柜（箱） |  | 等电位连接排规格 |  | DB52/T537-2018,5.5.12 | mm2 |  |  |
| 4 |  |  | 等电位连接排接地电阻 |  | DB52/T537-2018,5.5.13 | Ω |  |  |
| 5 |  |  | 接地线规格 |  | GB55024-2022,7.2.10 | mm2 |  |  |
| 6 |  |  | 接地电阻 |  | DB52/T537-2018,5.5.13 | Ω |  |  |
| 7 | 发电机接地线规格 |  |  |  | GB55024-2022,7.3.2 | mm2 |  |  |
| 8 | 发电机接地电阻 |  |  |  | DB52/T537-2018,5.5.13 | Ω |  |  |
|  | 第一级电涌保护器 |  |  | 型号/安装位置 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 保护电压水平Up | GB/T21431-2023,5.5.6.1,e | kV |  |  |
| 10 |  |  |  | Imax/In |  | kA |  |  |
| 11 |  |  |  | 视窗颜色或有无温感 | DB52/T537-2018,5.6.8.b) |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 连接线长度 | GB/T21431-2023, 5.5.6.3.1 | m |  |  |
| 13 |  |  |  | 接地线规格 | GB/T21431-2023,5.5.6.3.1表11 | mm2 |  |  |
| 14 |  |  |  | 接地电阻 | DB52/T537-2018,5.6.10 | Ω |  |  |
|  | 第二级电涌保护器 |  |  | 型号/安装位置 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 保护电压水平Up | GB/T21431-2023,5.5.6.1,k | kV |  |  |
| 16 |  |  |  | Imax/In | GB/T21431-2023,5.5.6.1 | kA |  |  |
| 17 |  |  |  | 视窗颜色或有无温感 | DB52/T537-2018,5.6.8.b) |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 连接线长度 | GB/T21431-2023, 5.5.6.3.1 | m |  |  |
| 19 |  |  |  | 接地线规格 | GB/T21431-2023,5.5.6.3.1表11 | mm2 |  |  |
| 20 |  |  |  | 接地电阻 | DB52/T537-2018,5.6.10 | Ω |  |  |
| 21 | 第1、第2级SPD安装间距 |  |  |  | GB/T21431-2023, 5.5.6.6.1,c) | m |  |  |
|  | 配电房其它设备 |  |  |  |  |  |  |  |

加油加气站雷电防护装置检测原始记录

共6页第3 页

| 三、信息系统防雷检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  |  | 规范标准/要点 | 单位 | 实测 | 备注 |
| 1 | 入户信号线路 |  | 入户方式 | GB50156-2021,13.1.5 |  |  |  |
| 2 |  |  | 线缆类型 | 铠装线缆或光纤 |  |  |  |
| 3 |  |  | 线路金属铠装层接地电阻 | GB50156-2021.13.2.7 | Ω |  |  |
| 4 |  |  | 信号SPD接地线规格 | GB55024-2022,7.2.10 | mm2 |  |  |
| 5 |  |  | 信号SPD接地线长度 | GB/T 21431-2015,5.8.3.5 | m |  |  |
|  |  |  | 信号SPD接地电阻 | GB 50156-2021,13.2.2 | Ω |  |  |
| 6 | 室内或机柜内设备 |  | 网络交换机接地线规格 | GB55024-2022,7.2.10 | mm2 |  |  |
| 7 |  |  | 网络交换机接地电阻 | GB 50156-2021,13.2.2 | Ω |  |  |
| 8 |  |  | 服务器接地线规格 | GB55024-2022,7.2.10 | mm2 |  |  |
| 9 |  |  | 服务器接地电阻 | GB 50156-2021,13.2.2 | Ω |  |  |
| 10 |  |  | 视频监控主机接地线规格 | GB55024-2022,7.2.10 | mm2 |  |  |
| 11 |  |  | 视频监控主机接地电阻 | GB 50156-2021,13.2.2 | Ω |  |  |
| 12 |  |  | 液位仪接地线规格 | GB55024-2022,7.2.10 | mm2 |  |  |
| 13 |  |  | 液位仪设备接地电阻 | GB 50156-2021,13.2.2 | Ω |  |  |
| 14 |  |  | 泄漏检测仪接地线规格 | GB55024-2022,7.2.10 | mm2 |  |  |
| 15 |  |  | 泄漏检测仪接地电阻 | GB 50156-2021,13.2.2 | Ω |  |  |
| 16 | 静电接地仪接地线规格 |  |  | GB55024-2022,7.2.10 | mm2 |  |  |
| 17 | 静电接地仪接地电阻 |  |  | GB50156-2021,13.2.11,13.2.2 | Ω |  |  |
| 18 | 其它室内设备接地 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |

加油加气站雷电防护装置检测原始记录

共6页第 4页

| 四、储油、储气罐区设施、附属设施防雷防静电检测 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  | 规范标准/要点 | 单位 | 实测 | 备注 |
| 1 | 储 气 罐 | 罐体设置方式 |  |  |  |  |
| 2 |  | 罐体数量 |  | 个 |  |  |
| 3 |  | 各罐体接地点数 | GB 50156-2021,13.2.1 | 个 |  |  |
| 4 |  | 各罐体接地线规格 | GB 50156-2021,13.2.3 | mm2 |  |  |
| 5 |  | 1#罐体接地电阻 | GB 50156-2021,13.2.3 | Ω |  |  |
| 6 |  | 2#罐体接地电阻 |  |  |  |  |
| 7 |  | 3#罐体接地电阻 |  |  |  |  |
| 8 |  | 4#罐体接地电阻 |  |  |  |  |
| 9 |  | 5#罐体接地电阻 |  |  |  |  |
| 1 | 储油罐 | 罐体数量 |  | 个 |  |  |
| 2 |  | 通气管阀兰盘跨接线规格 | GB55024-2022,7.2.10 | mm2 |  |  |
| 3 |  | 92#罐通气管接地电阻 | GB 50156-2021,13.2.3 | Ω |  |  |
| 4 |  | 95#罐通气管接地电阻 |  |  |  |  |
| 5 |  | 98#罐通气管接地电阻 |  |  |  |  |
| 6 |  | 0#柴油罐通气管接地电阻 |  |  |  |  |
| 1 | 卸油（气）区 | 油罐受油口接地线规格 | GB55024-2022,7.2.10 | mm2 |  |  |
| 2 |  | 92#油罐受油口接地电阻 | GB 50156-2021,13.2.15 | Ω |  |  |
| 3 |  | 95#油罐受油口接地电阻 |  |  |  |  |
| 4 |  | 98#油罐受油口接地电阻 |  |  |  |  |
| 5 |  | 0#柴油罐受油口接地电阻 |  |  |  |  |
| 6 |  | 罐车防静电接地线规格 | GB55024-2022,7.2.10 | mm2 |  |  |
| 7 |  | 罐车防静电线接地电阻 | GB 50156-2021,13.2.15 | Ω |  |  |
| 8 |  | 卸油场静电接地仪接地电阻 |  |  |  |  |
| 9 |  | 静电触摸装置接地电阻 |  |  |  |  |
| 1 | 金属广告牌接地电阻 |  | DB52/T537-2018,4.3 | Ω |  |  |
| 2 |  |  |  | Ω |  |  |
| 3 |  |  |  | Ω |  |  |

加油站防雷装置检测原始记录

共6页第 5 页

| 五、加油（气）区设施设备防雷静电检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 加油（气）机 | 标准 | 单位 | 实测 |  |  |  |
|  | 编 号 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 接地线规格 | ① | mm2 |  |  |  |  |
| 2 | 加油机接地电阻 | ② | Ω |  |  |  |  |
| 3 | 加油枪接地电阻 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防爆电源盒接地电阻 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 压缩机接地电阻 |  |  |  |  |  |  |
|  | 编 号 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 加油机接地线规格 | ① | mm2 |  |  |  |  |
| 2 | 加油机接地电阻 | ② | Ω |  |  |  |  |
| 3 | 加油枪接地电阻 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防爆电源盒接地电阻 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 压缩机接地电阻 |  |  |  |  |  |  |
|  | 编 号 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 加油机接地线规格 | ① | mm2 |  |  |  |  |
| 2 | 加油机接地电阻 | ② | Ω |  |  |  |  |
| 3 | 加油枪接地电阻 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防爆电源盒接地电阻 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 压缩机接地电阻 |  |  |  |  |  |  |
|  | 编 号 | ① |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 加油机接地线规格 |  | mm2 |  |  |  |  |
| 2 | 加油机接地电阻 | ② | Ω |  |  |  |  |
| 3 | 加油枪接地电阻 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防爆电源盒接地电阻 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 压缩机接地电阻 |  |  |  |  |  |  |
| 注：表中 ① GB55024-2022,7.2.10 ；② GB50156-2021,13.2.2 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

检测人:                                    复核人：

共6页第6页

广告牌

站   房

油罐区

卸油区

罩棚（加油区）

卸油口

1

2

3

4

13

14

15

16

5

6

7

8

9

10

11

12

风能太阳能照明灯

加油站功能区平面布置示意图