贵 州 省

煤矿雷电防护装置定期检测报告

黔雷检字[资质证总编号]

第[年号---序号)号

受检单位：

单位地址：

检测时间：

检测单位： （公章）

签 发 人：

签发日期：

贵州省气象局制

说  明

- 检测报告无检测单位公章（封面）和检测专用章无效；

- 复制本报告未重新加盖检测单位公章和检测专用章无效；

- 报告涂改、错漏页、骑缝章不完整无效；

- 报告无检测员、复核员、批准人员签字无效；

- 委托单位对检测结论如有异议，请在收到检测报告之日起15个工作日内向检测单位提出，便于检测单位技术人员复核；

- 报告数据仅对被检防雷装置的本次检测有效；

- 下次检测时间：

为    年  月  日之前；

为    年  月  日之前。

检测结论综述

| 受检测单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检测单位地址 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 检测单位地址 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测单位联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 使用的主要检测 仪器及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测的主要技术依据 |  |  | GB 50057-2010 GB/T 21431-2015 GB 32937-2016 QX/T 150-2011 DB52/T 537-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  |  |  |  | 天气情况 |  |  | 出报告日期 |  |  |  |  |
| 综 合 评 价 | 一、检测主要项目（大项，不具体列出单项）： 二、综合评价（明确各大项整体情况，给出综合结论） 三、建议（问题要具体，依据要充分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测员 |  |  |  | 复核人 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |

煤矿建筑物雷电防护装置定期检测原始记录表

第1页共4页

| 建筑物名称 |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 天气 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |
| 体量（长-宽-高） |  |  |  |  |  |  |  | 建筑物用途 |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 | 第二类 |
| 一、防直击雷装置检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 检测结果 |  |  |  |
| 1 |  | 接闪器类型 |  |  |  | 杆、带、网、线 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 接闪器高度 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 接闪器材料规格 |  |  |  | GB50057-2010,5.2 |  |  |  |  |  | mm2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 屋面非金属物受保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y/N |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 接闪器网格尺寸 |  |  |  | GB50057-2010,5.2.12 |  |  |  |  |  | m×m |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 接闪器接地电阻 |  |  |  | GB/T21431-2015,5.4.1 |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 引下线敷设形式 |  |  |  | 明敷、暗敷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 引下线数量 |  |  |  | GB50057-2010,4.2.4，4.3.3，4.4.3 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 引下线材料规格 |  |  |  | GB50057-2010,5.2.1 |  |  |  |  |  | mm2 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 防接触电压措施 |  |  |  | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 接地装置类型 |  |  |  | 基础钢筋、人工接地体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 接地方式 |  |  |  | 共用、独立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 接地电阻 |  |  |  | GB/T21431-2015,5.4.1 |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |
| 二、独立避雷针 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规范要点：GB50057-2010,5.1.2 GB50057-2010,4.3 ＜10Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  |  |  | 高度/m | 接地线规格/mm2 |  |  |  |  |  | 接地电阻/Ω |  |  |  |  |  |
| 三、高压输电线路铁横担接地检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号名称 |  |  |  |  |  |  | 规范要点 |  |  | 接地线规格/mm2 |  |  |  |  | 接地电阻/Ω |  |  |
| 1 | 35kv线路入户杆横担接地 |  |  |  |  |  | 煤矿安全规程第625条 QX/T 150-2011，6.2.3，b) （＜10Ω） （地线规格≥16mm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10v线路入户杆横担接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6kv线路入户杆横担接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10v出户杆横担接地（至办公楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6kv出户杆横担接地（至宿舍楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

煤矿建筑物雷电防护装置定期检测原始记录表

第 2 页共4页

| 四、电源、信号线路屏蔽措施检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 检测内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |
| 1 |  | 电气线路敷设形式 |  |  |  | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 供电形式 |  |  |  | GB50057-2010,6.1.2 |  |  |  |  |  | TN-S |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 电缆屏蔽方式 |  |  |  | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 电缆屏蔽层接地 |  |  |  | 有、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 配电箱接地电阻 |  |  |  | GB/T21431-2015,5.4.1 |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 信号线路敷设形式 |  |  |  | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 信号线屏蔽方式 |  |  |  | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 信号线屏蔽层接地 |  |  |  | 有、无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 线缆屏蔽层接地电阻 |  |  |  | GB/T21431-2015,5.4.1 |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、电源、信号线路等电位措施检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压配电系统SPD型号 |  |  |  | 安装 位置 | 接地线规格mm2/连接线长度/m |  |  | Imax/In /kA |  |  | 保护电压水平UP/kV |  |  | 视窗颜色或 手感温度 |  |  |  | 接地电阻/Ω |  |
|  |  |  |  |  | 规范/要点GB/T21431-2015, 5.8.2.1、5.8.4.3、DB52/T537-2018,5.6.8.b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号系统 SPD型号 |  |  |  | 安装位置 | 接地线规格/mm2 |  |  |  |  | 接地线长度/m |  |  |  |  |  | 接地电阻/Ω |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （规范/要点GB/T21431-2015,5.1,5.8） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、室内设备电位措施检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等电位连接设备名称 |  |  |  |  | 设备位置 |  |  |  | 规范要点 |  |  |  | 连接线规格/mm2 |  |  |  | 接地电阻/Ω |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | QX/T 150,6.5.1 DB52/T537-2018,5.5.13 （＜4Ω） （地线规格≥6mm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 检测日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：（至少2人员）                               复核：

煤矿电气设施设备接地安全性能检测原始记录表一

第 3页共4 页

| 位置及设施设备名称 |  |  | 接地线规格/mm2 | 标准/mm2 | 接地电阻/Ω | 标准/Ω | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | QX/T 150,6.5.1 DB52/T537-2018,5.5.13 GB 32937-2016,表E.3 |  |  |  |  |
| 变电所 | 1 | 变压器接地 |  | ≥10mm2 |  | ＜4 |  |
|  | 2 | 高压柜 |  | ≥6mm2 |  |  |  |
|  | 3 | 低压柜 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 1回路高压进线SPD接地** |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2回路高压进线SPD接地** |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 3回路高压进线SPD接地** |  |  |  |  |  |
| 风 机 房 | 1 | 配电柜接地 |  | ≥6mm2 |  | ＜4 |  |
|  | 2 | 1#风机接地 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2#风机接地 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3#风机接地 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 风机房金属棚柱接地点1 |  | ≥50mm2 |  | ＜10 |  |
|  | 6 | 风机房金属棚柱接地点2 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 风机房金属棚柱接地点3 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 风机房金属棚柱接地点4 |  |  |  |  |  |
| 空 压 机 房 | 1 | 配电箱接地 |  | ≥6mm2 |  | ＜4 |  |
|  | 2 | 1#空压机接地 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2#空压机接地 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3#空压机接地 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 4#空压机接地 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 空压机房金属棚柱接地点1 |  | ≥50mm2 |  | ＜10 |  |
|  | 7 | 空压机房金属棚柱接地点2 |  |  |  |  |  |
| 绞车房 | 1 | 1#绞车接地 |  | ≥6mm2 |  | ＜4 |  |
|  | 2 | 1#绞车接地 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 绞车控制柜接地 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 绞车房金属棚柱接地点1 |  | ≥50mm2 |  | ＜10 |  |
|  | 6 | 绞车房金属棚柱接地点2 |  |  |  |  |  |
| 瓦斯泵房 | 1 | 1#高压开关柜接地 |  | ≥6mm2 |  | ＜4 |  |
|  | 2 | 2#高压开关柜接地 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 泵房金属棚柱接地点1 |  | ≥50mm2 |  | ＜10 |  |
|  | 4 | 泵房金属棚柱接地点2 |  |  |  |  |  |
| 注：标注有 ** 项为非必须检测项目。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 检测日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                                复核：

煤矿电气设施设备接地安全性能检测原始记录表二

第4 页共4页

| 位置及设施设备名称 |  |  | 接地线规格/mm2 | 标准/mm2 | 接地电阻/Ω | 标准/Ω | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | QX/T 150,6.5.1 DB52/T537-2018,5.5.13 GB 32937-2016,表E.3 |  |  |  |  |
| 主 井 设 施 设 备 | 1 | 金属大棚立柱接地点1 |  | ≥10mm2 |  | ＜10 |  |
|  | 2 | 金属大棚立柱接地点2 |  | ≥50mm2 平均间隔不大于18m测试一次 |  |  |  |
|  | 3 | 金属大棚立柱接地点3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 金属大棚立柱接地点4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 金属大棚立柱接地点5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 金属大棚立柱接地点6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 井口避雷针1 |  | ≥50mm2 |  |  |  |
|  | 8 | 井口避雷针2 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 1#皮带电机接地 |  | ≥6mm2 |  | ＜4 |  |
|  | 10 | 2#皮带电机接地 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 主井皮带架 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 主井皮带电机 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 1#入井风管接地 |  |  |  | ＜5 |  |
|  | 14 | 2#入井风管接地 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 1#入井水管接地 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 2#入井水管接地 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 左入井轨道接地 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 右入井轨道接地 |  |  |  |  |  |
| 副 井 设 施 设 备 | 1 | 左入井轨道接地 |  | ≥6mm2 |  |  |  |
|  | 2 | 右入井轨道接地 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 入井风管接地 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 入井水管接地 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 金属大棚立柱接地点1 |  | 平均间隔不大于18m测试一次 ≥50mm2 |  | ＜10 |  |
|  | 6 | 金属大棚立柱接地点2 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 金属大棚立柱接地点3 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 金属大棚立柱接地点4 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 井口避雷针1 |  | ≥50mm2 |  |  |  |
|  | 10 | 井口避雷针2 |  |  |  |  |  |
| 备注： 检测日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                                复核：

煤矿建筑物雷电防护装置检测报告表

第1页共4页

| 建筑物名称 |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 天气 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |
| 体量（长-宽-高）/m |  |  |  |  |  |  | 建筑物用途 |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| 一、防直击雷装置检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 检测结果 |  |  | 评价 |
| 1 |  | 接闪器类型 |  |  | 杆、带、网、线 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 接闪器高度 |  |  | - |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 接闪器材料规格 |  |  | GB50057-2010,5.2 |  |  |  |  |  | mm2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 屋面非金属物受保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | Y/N |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 接闪器网格尺寸 |  |  | GB50057-2010,5.2.12 |  |  |  |  |  | m×m |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 接闪器接地电阻 |  |  | GB/T21431-2015,5.4.1 |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 引下线敷设形式 |  |  | 明敷、暗敷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 引下线数量 |  |  | GB50057-2010,4.2.4，4.3.3，4.4.3 |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 引下线材料规格 |  |  | GB50057-2010,5.2.1 |  |  |  |  |  | mm2 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 防接触电压措施 |  |  | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 接地装置类型 |  |  | 基础钢筋、人工接地体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 接地方式 |  |  | 共用、独立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 接地电阻 |  |  | GB/T21431-2015,5.4.1 |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |
| 二、独立避雷针 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规范要点：GB50057-2010,5.1.2 GB50057-2010,4.3 ＜10Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  |  | 高度/m | 接地线规格/mm2(/m) |  |  |  |  |  | 接地电阻/Ω |  |  |  |  | 评价 |
| 三、高（低）压输电线路铁横担接地检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号名称 |  |  |  |  |  | 规范要点 |  |  | 接地线规格/mm2 |  |  |  |  | 接地电阻/Ω |  | 评价 |
| 1 | 35kv线路入户杆横担接地 |  |  |  |  | 煤矿安全规程第625条 QX/T 150-2011，6.2.3，b) （＜10Ω） （地线规格≥16mm2） |  |  | 35.0（多芯铜线） |  |  |  |  | 8.92 |  |  |
| 2 | 10v线路入户杆横担接地 |  |  |  |  |  |  |  | 35.0（多芯铜线） |  |  |  |  | 8.77 |  |  |
| 3 | 6kv线路入户杆横担接地 |  |  |  |  |  |  |  | 16.0（多芯铜线） |  |  |  |  | 8.06 |  |  |
| 4 | 10v出户杆横担接地（至办公楼） |  |  |  |  |  |  |  | 16.0（多芯铜线） |  |  |  |  | 8.06 |  |  |
| 5 | 6kv出户杆横担接地（至宿舍楼） |  |  |  |  |  |  |  | 16.0（多芯铜线） |  |  |  |  | 8.06 |  |  |

煤矿建筑物雷电防护装置定期检测报告表

第 4 页共 2 页

| 四、电源、信号线路屏蔽措施检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 检测内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 检测结果 |  |  |  | 评价 |  |
| 1 |  | 电气线路敷设形式 |  |  |  | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 供电形式 |  |  |  | GB50057-2010,6.1.2 |  |  |  |  |  | TN-S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 电缆屏蔽方式 |  |  |  | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 配电箱接地线规格 |  |  |  | GB50057-2010,5.1.2 |  |  |  |  |  | mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 配电箱接地电阻 |  |  |  | GB/T21431-2015,5.4.1 |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 信号线路敷设形式 |  |  |  | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 信号线屏蔽方式 |  |  |  | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 信号SPD接地线规格 |  |  |  | GB50057-2010,5.1.2 |  |  |  |  |  | mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 信号SPD接地电阻 |  |  |  | GB/T21431-2015,5.4.1 |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、电源、信号线路等电位措施检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压配电系统SPD型号 |  |  |  | 安装 位置 | 接地线规格mm2/连接线长度/m |  |  | Imax/In /kA |  |  | 保护电压水平UP/kV |  |  | 视窗颜色或 手感温度 |  |  |  | 接地电阻/Ω |  | 评价 |
|  |  |  |  |  | 规范/要点GB/T21431-2015, 5.8.2.1、5.8.4.3、DB52/T537-2018,5.6.8.b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号系统 SPD型号 |  |  |  | 安装位置 | 接地线规格/mm2 |  |  |  |  | 接地线长度/m |  |  |  |  |  | 接地电阻/Ω |  |  |  | 评价 |
|  |  |  |  |  | （规范/要点GB/T21431-2015,5.1,5.8） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、室内设备电位措施检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等电位连接设备名称 |  |  |  |  | 设备位置 |  |  |  | 规范要点 |  |  |  | 连接线规格/mm2 |  |  |  | 接地电阻/Ω |  |  | 评价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | QX/T 150,6.5.1 DB52/T537-2018,5.5.13 （＜4Ω） GB 32937-2016,表E.3 （地线规格≥6mm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 检测日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：                             复核（质量负责人）：

煤矿电气设施设备接地安全性能检测报告表一

第3页共4页

| 位置及设施设备名称 |  |  | 接地线规格/mm2 | 标准/mm2 | 接地电阻/Ω | 标准/Ω | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | QX/T 150,6.5.1 DB52/T537-2018,5.5.13 GB 32937-2016,表E.3 |  |  |  |  |
| 变电所 | 1 | 变压器接地 |  | ≥10mm2 |  | ＜4 |  |
|  | 2 | 高压柜 |  | ≥6mm2 |  |  |  |
|  | 3 | 低压柜 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 1回路进线SPD 接地** |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2回路进线SPD 接地** |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 3回路进线SPD 接地** |  |  |  |  |  |
| 风 机 房 | 1 | 配电柜接地 |  | ≥6mm2 |  | ＜4 |  |
|  | 2 | 1#风机接地 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2#风机接地 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3#风机接地 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 风机房金属棚柱接地点1 |  | ≥50mm2 |  | ＜10 |  |
|  | 6 | 风机房金属棚柱接地点2 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 风机房金属棚柱接地点3 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 风机房金属棚柱接地点4 |  |  |  |  |  |
| 空 压 机 房 | 1 | 配电箱接地 |  | ≥6mm2 |  | ＜4 |  |
|  | 2 | 1#空压机接地 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2#空压机接地 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3#空压机接地 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 4#空压机接地 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 空压机房金属棚柱接地点1 |  | ≥50mm2 |  | ＜10 |  |
|  | 7 | 空压机房金属棚柱接地点2 |  |  |  |  |  |
| 绞车房 | 1 | 1#绞车接地 |  | ≥6mm2 |  | ＜4 |  |
|  | 2 | 1#绞车接地 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 绞车控制柜接地 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 绞车房金属棚柱接地点1 |  | ≥50mm2 |  | ＜10 |  |
|  | 6 | 绞车房金属棚柱接地点2 |  |  |  |  |  |
| 瓦斯泵房 | 1 | 1#高压开关柜接地 |  | ≥6mm2 |  | ＜4 |  |
|  | 2 | 2#高压开关柜接地 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 泵房金属棚柱接地点1 |  | ≥50mm2 |  | ＜10 |  |
|  | 4 | 泵房金属棚柱接地点2 |  |  |  |  |  |
| 注：标注有 ** 项为非必须检测项目。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 检测日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                                复核：

煤矿电气设施设备接地安全性能检测报告表二

第4页共4页

| 位置及设施设备名称 |  |  | 接地线规格/mm2 | 标准/mm2 | 接地电阻/Ω | 标准/Ω | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | QX/T 150,6.5.1 DB52/T537-2018,5.5.13 GB 32937-2016,表E.3 |  |  |  |  |
| 主 井 设 施 设 备 | 1 | 金属大棚立柱接地点1 |  | ≥10mm2 |  | ＜10 |  |
|  | 2 | 金属大棚立柱接地点2 |  | ≥50mm2 平均间隔不大于18m测试一次 |  |  |  |
|  | 3 | 金属大棚立柱接地点3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 金属大棚立柱接地点4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 金属大棚立柱接地点5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 金属大棚立柱接地点6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 井口避雷针1 |  | ≥50mm2 |  |  |  |
|  | 8 | 井口避雷针2 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 1#皮带电机接地 |  | ≥6mm2 |  | ＜4 |  |
|  | 10 | 2#皮带电机接地 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 主井皮带架 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 主井皮带电机 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 1#入井风管接地 |  |  |  | ＜5 |  |
|  | 14 | 2#入井风管接地 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 1#入井水管接地 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 2#入井水管接地 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 左入井轨道接地 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 右入井轨道接地 |  |  |  |  |  |
| 副 井 设 施 设 备 | 1 | 左入井轨道接地 |  | ≥6mm2 |  |  |  |
|  | 2 | 右入井轨道接地 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 入井风管接地 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 入井水管接地 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 金属大棚立柱接地点1 |  | 平均间隔不大于18m测试一次 ≥50mm2 |  | ＜10 |  |
|  | 6 | 金属大棚立柱接地点2 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 金属大棚立柱接地点3 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 金属大棚立柱接地点4 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 井口避雷针1 |  | ≥50mm2 |  |  |  |
|  | 10 | 井口避雷针2 |  |  |  |  |  |
| 结论： 检测日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                                复核：

煤矿炸药库建筑物雷电防护装置检测原始记录表

建筑物名称：                                      防雷类别：           检测日期：          年     月   日

技术规范：GB 50057-2010  GB/T 32937-2016  DB52/T537-2018              天气情况：  晴        第  页共   页

| 序 号 | 项 目 |  | 单位： | 实 测 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物防直击雷措施 | 被检物体量（长-宽-高） |  | m |  |  |
|  | 接闪器类型 |  |  |  |  |
|  | 接闪器规格 |  | mm |  |  |
|  | 接闪器高度 |  | m |  |  |
|  | 屋面接闪器测试点接地电阻 |  | Ω |  |  |
|  | 引下线数量 |  | 根 |  |  |
|  | 引下线规格 |  | mm |  |  |
|  | 引下线地面测试点接地电阻 |  | Ω |  |  |
|  | 接地装置类型 |  |  |  |  |
| 独立防雷装置 | 接闪器类型 |  |  |  |  |
|  | 接闪器规格 |  | Ω |  |  |
|  | 接闪器高度 |  |  |  |  |
|  | 引下线数量 |  | 根 |  |  |
|  | 引下线规格 |  | mm |  |  |
|  | 引下线地面测试点接地电阻 |  | Ω |  |  |
|  | 引下线距建筑物最短距离 |  | m |  |  |
|  | 接地装置建筑物基础最短距离 |  | m |  |  |
|  | 接闪器在屋面最远端的保护范围 |  | m |  |  |
| 防闪电感应措施 | 项 目 名 称 | 接地线规格/mm2 |  |  | 接地电阻/Ω |
|  | 金属门接地 |  |  |  |  |
|  | 1号金属窗 |  |  |  |  |
|  | 2号金属窗 |  |  |  |  |
|  | 3号金属窗 |  |  |  |  |
|  | 人体消静电装置接地 |  |  |  |  |
|  | 车辆消静电装置接地 |  |  |  |  |
| 监控及其它设备 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

测试仪表：                            检测员：              复核：

煤矿炸药库建筑物雷电防护装置检测报告表

建筑物名称：                                      防雷类别：           检测日期：          年     月   日

技术规范：GB 50057-2010  GB/T 32937-2016  DB52/T537-2018              天气情况：  晴        第  页共   页

| 序 号 | 项 目 |  | 单位： | 实 测 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物防直击雷措施 | 被检物体量（长-宽-高） |  | m |  |  |  |
|  | 接闪器类型 |  |  |  |  |  |
|  | 接闪器规格 |  | mm |  |  |  |
|  | 接闪器高度 |  | m |  |  |  |
|  | 屋面接闪器测试点接地电阻 |  | Ω |  |  |  |
|  | 引下线数量 |  | 根 |  |  |  |
|  | 引下线规格 |  | mm |  |  |  |
|  | 引下线地面测试点接地电阻 |  | Ω |  |  |  |
|  | 接地装置类型 |  |  |  |  |  |
| 独立防雷装置 | 接闪器类型 |  |  |  |  |  |
|  | 接闪器规格 |  | Ω |  |  |  |
|  | 接闪器高度 |  |  |  |  |  |
|  | 引下线数量 |  | 根 |  |  |  |
|  | 引下线规格 |  | mm |  |  |  |
|  | 引下线地面测试点接地电阻 |  | Ω |  |  |  |
|  | 引下线距建筑物最短距离 |  | m |  |  |  |
|  | 接地装置建筑物基础最短距离 |  | m |  |  |  |
|  | 接闪器在屋面最远端的保护范围 |  | m |  |  |  |
| 防闪电感应措施 | 项 目 名 称 | 接地线规格/mm2） |  |  | 接地电阻/Ω | 结论 |
|  | 金属门接地 |  |  |  |  |  |
|  | 1号金属窗 |  |  |  |  |  |
|  | 2号金属窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3号金属窗 |  |  |  |  |  |
|  | 人体消静电装置接地 |  |  |  |  |  |
|  | 车辆消静电装置接地 |  |  |  |  |  |
| 监控及其它设备 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |

测试仪表：                      检测员：               复核：